## Carátula
Memoria de cálculos
Proyectó: | FechaP: | Cliente: | - | - | - | - |  | - |  | -
Dibujó: | FechaD: |  | - | - | - | - |  | -
Revisó: | FechaR: |  | A | PARA APROBACIÓN
Aprobó: | FechaA: |  | Rev. | DESCRIPCIÓN: | EJEC. | CONT. |  | APRO. |  | FECHA
Proyecta: | [5 empty] | A4 |  |  | Escala:
S/E
|  | Memoria de cálculos | [6 empty] | Medidas en:
[6 empty] | 210x297 IRAM 4504 |  |  | -
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE XXXXX, CUALQUIER REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL ESTÁ PROHIBIDA, SALVO EXPRESA AUTORIZACIÓN | [5 empty] | Rev: | A |  | Hoja:
Obra:
Tema:
Documento:
Formato:

## Calculos
|  |  | DOC N° | [16 empty] | 0 | [15 empty] | REV |  | A
|  |  | TÍTULO | [16 empty] | Memoria de cálculos | [15 empty] | HOJA 2DE
FECHA:
MEMORIA DE CALCULO DE CONDUCTORES ELECTRICOS
Cable Nº | Desde | Hasta |  | Datos de carga | [9 empty] | Datos del conductor | [5 empty] | Factores de corriente | [6 empty] | Caída de Tensión | [7 empty] | Corriente de Cortocircuito (t < 100ms)
|  |  |  | Tipo | L | U | F | P | I | cosj | Iarr/In | Iarr | Factor de Sim. | Canalización | Formación | Cantidad | Aisl | Sección | Icable | Factores de Instalación |  |  |  |  | Iadm | Verifica | k | R (máx) | X | cosj | cosj | DUn | DUnArr | Verifica | k | k2 S2 | I2t | Verifica
|  | Tag | Descripción |  | [km] | [V] |  | [kW] | [A] | nom |  | [A] |  | tipo |  | p/fase |  | mm2 | [A] | K1 | K2 | K3 | K4 | KT | [A] |  |  | W/km | W/km | nom | arr | % | % |  |  | [kA2s] | [kA2s]

## I cable
Aislante | Referencia
PVC | Sintenax Valio
XLPE | Retenax Valio
|  | PVC - Corrientes nominales | [9 empty] | XLPE - Corrientes nominales
|  | CAÑO EMBUT/VISTA |  |  |  | BANDEJA PERF |  |  | CAÑERO |  |  | CAÑO EMBUT/VISTA |  | BANDEJA PERF |  |  |  | CAÑERO
| 3 UNIPOLARES |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 3 UNIPOLARES | X |  |  |  | X |  |  | X
| 2 UNIPOLARES |  |  | X |  |  |  |  | X |  | 2 UNIPOLARES | [5 empty] | X | X
| BIPOLAR | X |  |  |  | X |  |  | X |  | BIPOLAR | X |  | X |  |  |  | X
| TRIPOLAR |  |  |  | X |  | X |  |  | X | TRIPOLAR |  | X |  | X |  |  |  | X
| TETRAPOLAR |  |  |  | X |  | X |  |  | X | TETRAPOLAR |  | X |  | X |  |  |  | X
| 1.5 | 13 | 14 | 15 | 12 | 18 | 15 | - | 24 | 19 | 1.5 | 19 | 17 | 23 | 20 | - | - | 28 | 24
| 2.5 | 19 | 18 | 21 | 16 | 25 | 21 | - | 31 | 26 | 2.5 | 26 | 23 | 31 | 28 | - | - | 37 | 31
| 4 | 25 | 25 | 28 | 22 | 33 | 29 | 29 | 41 | 33 | 4 | 34 | 30 | 43 | 36 | 36 | 46 | 48 | 40
| 6 | 31 | 32 | 36 | 29 | 42 | 35 | 37 | 50 | 42 | 6 | 44 | 38 | 54 | 47 | 48 | 59 | 60 | 49
| 10 | 43 | 44 | 50 | 38 | 58 | 49 | 52 | 67 | 55 | 10 | 60 | 52 | 74 | 65 | 67 | 82 | 79 | 66
| 16 | 57 | 59 | 66 | 51 | 78 | 67 | 71 | 89 | 71 | 16 | 79 | 69 | 100 | 86 | 92 | 110 | 101 | 85
| 25 | 74 | 77 | 88 | 67 | 99 | 84 | 91 | 111 | 91 | 25 | 103 | 91 | 129 | 110 | 123 | 147 | 130 | 108
| 35 | 92 | 96 | 109 | 82 | 123 | 105 | 113 | 133 | 109 | 35 | 126 | 110 | 160 | 137 | 154 | 182 | 157 | 131
| 50 | - | 117 | 131 | 103 | 157 | 133 | 138 | - | 137 | 50 | 159 | 140 | 205 | 175 | 188 | 220 | 196 | 163
| 70 | - | 149 | 167 | 130 | 202 | 171 | 179 | - | 169 | 70 | 201 | 177 | 263 | 224 | 244 | 282 | 241 | 202
| 95 | - | 180 | 202 | 156 | 245 | 207 | 219 | - | 201 | 95 | 241 | 212 | 320 | 271 | 298 | 343 | 285 | 239
| 120 | - | 208 | 234 | 179 | 285 | 240 | 255 | - | 228 | 120 | 278 | 244 | 373 | 315 | 349 | 398 | 325 | 272
| 150 | - | 228 | 261 | - | 330 | 278 | 295 | - | 258 | 150 | 304 | 273 | 430 | 363 | 404 | 459 | 367 | 307
| 185 | - | 258 | 297 | - | 378 | 317 | 338 | - | 289 | 185 | 349 | 309 | 493 | 415 | 464 | 523 | 411 | 344
| 240 | - | 301 | 348 | - | 447 | 374 | 401 | - | 333 | 240 | 418 | 362 | 583 | 490 | 552 | 618 | 475 | 398
| 300 | - | 343 | 398 | - | 516 | 432 | 488 | - | 377 | 300 | 484 | 414 | 674 | 565 | 640 | 713 | 537 | 449
|  | PVC - Tabla Auxiliar | [9 empty] | XLPE - Tabla Auxiliar
|  | CAÑO EMBUT/VISTA | BANDEJA PERF | CAÑERO | [7 empty] | CAÑO EMBUT/VISTA | BANDEJA PERF | CAÑERO
| 3 UNIPOLARES | 2 | 7 | 9 | [6 empty] | 3 UNIPOLARES | 1 | 5 | 8
| 2 UNIPOLARES | 3 | - | 8 | [6 empty] | 2 UNIPOLARES | - | 6 | 7
| BIPOLAR | 1 | 5 | 8 | [6 empty] | BIPOLAR | 1 | 3 | 7
| TRIPOLAR | 4 | 6 | 9 | [6 empty] | TRIPOLAR | 2 | 4 | 8
| TETRAPOLAR | 4 | 6 | 9 | [6 empty] | TETRAPOLAR | 2 | 4 | 8

## R cable
PVC |  |  |  |  | XLPE
CABLE SINTENAX VALIO |  |  |  |  | CABLE RETENAX VALIO
|  | R 70° [ohm/km] | X [ohm/km] |  |  |  | R 90° [ohm/km] | X [ohm/km]
| Sección | conductor | Unipolar | Multipolar |  | Sección | conductor | Unipolar | Multipolar
| mm2 | Cu | Cu | Cu |  | mm2 | Cu | Cu | Cu
| 1.5 | 15.9 | ------ | 0.108 |  | 1.5 | 17 | ------ | 0.103
| 2.5 | 9.55 | ------ | 0.09995 |  | 2.5 | 10.2 | ------ | 0.0957
| 4 | 5.92 | 0.189 | 0.0991 |  | 4 | 6.3 | 0.187 | 0.0894
| 6 | 3.95 | 0.18 | 0.0901 |  | 6 | 4.2 | 0.176 | 0.085
| 10 | 2.29 | 0.17 | 0.086 |  | 10 | 2.44 | 0.166 | 0.0797
| 16 | 1.45 | 0.162 | 0.0813 |  | 16 | 1.54 | 0.159 | 0.075
| 25 | 0.933 | 0.154 | 0.078 |  | 25 | 0.995 | 0.151 | 0.074
| 35 | 0.663 | 0.15 | 0.076 |  | 35 | 0.707 | 0.147 | 0.072
| 50 | 0.464 | 0.147 | 0.0777 |  | 50 | 0.493 | 0.144 | 0.0726
| 70 | 0.321 | 0.143 | 0.0736 |  | 70 | 0.341 | 0.141 | 0.0707
| 95 | 0.232 | 0.142 | 0.0733 |  | 95 | 0.246 | 0.139 | 0.0685
| 120 | 0.184 | 0.139 | 0.0729 |  | 120 | 0.195 | 0.136 | 0.0689
| 150 | 0.15 | 0.139 | 0.072 |  | 150 | 0.158 | 0.137 | 0.0693
| 185 | 0.121 | 0.139 | 0.072 |  | 185 | 0.126 | 0.137 | 0.0696
| 240 | 0.0911 | 0.137 | 0.0716 |  | 240 | 0.0961 | 0.134 | 0.0689
| 300 | 0.073 | 0.14 | 0.0714 |  | 300 | 0.0766 | 0.137 | 0.0685

## Tipo
Tipos de "Carga"
M | Motor
T
R | Red
FV | Fotovoltáico